Kábel

Típusok

...
forum.index.hu

forum.index.hu

Vezetékek terhelhetősége

http://www.villanytszerelo.hu/villanytszerelo-terhelhetoseg/

Keresztmetszet mm2	A csoport Cu	B csoport Cu	C csoport Cu	Biztosíték Amper
1,5	16A	20A	25A	10A
2,5	20A	27A	34A	16A
4	27A	36A	45A	20A
6	35A	47A	57A	25A
10	48A	65A	78A	35A

A csoport: vakolat alatti védőcsőbe, vezetékcsatornába húzott vezetékek

B csoport: vakolatba helyezett vezetékek, kábelszerű vezetékek, szabadon elhelyezett több erű közös burkolatú vezeték, hordozható készülékek csatlakozózsinórjai.

C csoport: egyszerű főáramköri vezeték szabadon szerelve, egyszerű segédáramköri vezeték rögzítetten, szabadon vagy terített szereléssel.